Министерство образования Российской Федерации

Томский политехнический университет

# УТВЕРЖДАЮ

Декан ИЭФ

______________ Н.И. Гвоздев

«____» _____________ 2005г.

## Безопасность жизнедеятельности

## РАСЧЁТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

# Методические указания к выполнению индивидуальных заданий

для студентов дневного и заочного обучения всех специальностей

Томск 2005

# УДК 658. 382. 3. 001. 24075

Безопасность жизнедеятельности.

Расчёт искусственного освещения. Методические указания к выполнению индивидуальных заданий для студентов дневного и заочного обучения всех специальностей. – Томск: Изд. ТПУ, 2005. –

## Составитель                                                       доцент, к.т.н. О.Б.Назаренко

## Рецензент                                                           доцент, к.т.н. А.Г.Дашковский

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности

«____» ________________ 2005г.

Зав. кафедрой ЭБЖ

проф., д.т.н.									В.Ф.Панин

Одобрено методической комиссией ИЭФ

предс. метод. комиссии

доцент, к.т.н.								А.Г.Дашковский

«____» ______________ 2005г.

## РАСЧЁТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Правильно спроектированное и рационально выполненное освещение производственных помещений оказывает положительное воздействие на работающих, способствует повышению эффективности и безопасности труда, снижает утомление и травматизм, сохраняет высокую работоспособность.

Основной задачей светотехнических расчётов для искусственного освещения является определение требуемой мощности электрической осветительной установки для создания заданной освещённости.

В расчётном задании должны быть решены следующие вопросы:

- выбор системы освещения;

- выбор источников света;

- выбор светильников и их размещение;

- выбор нормируемой освещённости;

- расчёт освещения методом светового потока.

- ВЫБОР СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Для производственных помещений всех назначений применяются системы общего (равномерного или локализованного) и комбинированного (общего и местного) освещения. Выбор между равномерным и локализованным освещением проводится с учётом особенностей производственного процесса и размещения технологического оборудования. Система комбинированного освещения применяется для производственных помещений, в которых выполняются точные зрительные работы. Применение одного местного освещения на рабочих местах не допускается.

В данном расчётном задании для всех помещений рассчитывается общее равномерное освещение.

2. ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Источники света, применяемые для искусственного освещения, делят на две группы – газоразрядные лампы и лампы накаливания.

Для общего освещения, как правило, применяются газоразрядные лампы как энергетически более экономичные и обладающие большим сроком службы. Наиболее распространёнными являются люминесцентные лампы. По спектральному составу видимого света различают лампы дневного света (ЛД), дневного света с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ), холодного белого (ЛХБ), тёплого белого (ЛТБ) и белого цвета (ЛБ) . Наиболее широко применяются лампы типа ЛБ. При повышенных требованиях к передаче цветов освещением применяются лампы типа ЛХБ, ЛД, ЛДЦ. Лампа типа ЛТБ применяется для правильной цветопередачи человеческого лица.

Основные характеристики люминестцентных ламп приведены в таблице 1.

Кроме люминесцентных газоразрядных ламп (низкого давления) в производственном освещении применяют газоразрядные лампы высокого давления, например, лампы ДРЛ (дуговые ртутные люминесцентные) и др., которые необходимо использовать для освещения более высоких помещений (6-10м).

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

| Мощ-ность, Вт | Напряже-ние сети, В | Напряже- ние на лампе, В | Ток лампы, А | Световой поток, лм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛДЦ | ЛД | ЛХБ | ЛБ | ЛТБ |
| 15 20 30 40 80 125 | 127 127 220 220 220 220 | 54 57 104 109 102 120 | 0,33 0,37 0,36 0,43 0,67 1,25 | 600 850 1500 2200 3800 - | 700 1000 1800 2600 4300 - | 800 1020 1940 3100 5200 - | 835 1200 2180 3200 5400 6500 | 820 1100 2020 3150 5200 - |

Использование ламп накаливания допускается в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности применения газоразрядных ламп.

3. ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

При выборе типа светильников следует учитывать светотехнические требования, экономические показатели, условия среды.

Наиболее распространёнными типами светильников для люминесцентных ламп являются:

Открытые двухламповые светильники типа ОД, ОДОР, ШОД, ОДО, ООД – для нормальных помещений с хорошим отражением потолка и стен, допускаются при умеренной влажности и запылённости.

Светильник ПВЛ – является пылевлагозащищённым, пригоден для некоторых пожароопасных помещений: мощность ламп 2х40Вт.

Плафоны потолочные для общего освещения закрытых сухих помещений:

Л71Б03 – мощность ламп 10х30Вт;

Л71Б84 – мощность ламп 8х40Вт.

Основные характеристики светильников с люминесцентными лампами приведены в таблице 2.

Размещение светильников в помещении определяется следующими размерами, м:

Н – высота помещения;

hc – расстояние светильников от перекрытия (свес);

hn = H - hc – высота светильника над полом, высота подвеса;

hp – высота рабочей поверхности над полом;

h =hn – hp – расчётная высота, высота светильника над рабочей поверхностью.

Для создания благоприятных зрительных условий на рабочем месте, для борьбы со слепящим действием источников света введены требования ограничения наименьшей высоты светильников над полом (табл.3);

L – расстояние между соседними светильниками или рядами (если по длине (А) и ширине (В) помещения расстояния различны, то они обозначаются LA и LB),

l – расстояние от крайних светильников или рядов до стены.

Таблица 2

Основные характеристики некоторых светильников

с люминесцентными лампами

| Тип светиль-ника | Количество и мощность лампы | Область применения | Размеры, мм | КПД % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |
| ОД – 2-30 ОД – 2-40 ОД – 2-80 ОД – 2-125 ОДО – 2-40 ОДОР-2-30 ОДОР-2-40 АОД -2-30 АОД -2-40 ШОД -2-40 ШОД -2-80 Л71БОЗ ПВЛ | 2 х30 2 х40 2 х80 2 х125 2 х40 2 х30 2 х40 2 х30 2 х40 2 х40 2 х80 10х30 | Освещение производ-ственных помещений с нормальными усло-виями среды Для пожароопасных помещений с пыле-и влаговыделениями | 933 1230 1531 1528 1230 925 1227 945 1241 1228 1530 1096 | 204 266 266 266 266 265 265 255 255 284 284 1096 | 156 158 198 190 158 125 155 - - - - 187 | 75 75 75 75 75 75 75 80 80 85 83 45 |
|  |  |  | Аналогично ОД |

Оптимальное расстояние l от крайнего ряда светильников до стены рекомендуется принимать равным L/3.

Наилучшими вариантами равномерного размещения светильников являются шахматное размещение и по сторонам квадрата (расстояния между светильниками в ряду и между рядами светильников равны).

При равномерном размещении люминесцентных светильников последние располагаются обычно рядами – параллельно рядам оборудования. При высоких уровнях нормированной освещённости люминисцентные светильники обычно располагаются непрерывными рядами, для чего светильники сочленяются друг с другом торцами.

Интегральным критерием оптимальности расположения светильников является величина ( = L/h, уменьшение которой удорожает устройство и обслуживание освещения, а чрезмерное увеличение ведёт к резкой неравномерности освещённости. В таблице 4 приведены значения ( для разных светильников.

Таблица 3

Наименьшая допустимая высота подвеса светильников

с люминесцентными  лампами

| Тип светильника | Наименьшая допустимая высота подвеса над полом, м |
| --- | --- |
| Двухламповые светильники ОД, ОДР, ОДО, ОДОР при одиночной установке или при непрерывных рядах из одиночных светильников Двухламповые светильники ОД, ОДР, ОДО, ОДОР при непрерывных рядах из сдвоенных светильников Двухламповые светильники ШЛД, ШОД Двухламповые уплотнённые светильники ПВЛ | 3,5 4,0 2,5 3,0 |

Таблица 4

Наивыгоднейшее расположение светильников

| Наименование светильников |  |
| --- | --- |
| Люминисцентные с защитной решёткой ОДР, ОДОР, ШЛД, ШОД Люминесцентные без защитной решётки типов ОД, ОДО Светильники ПВЛ | 1,1 – 1,3 1,4 1,5 |

Расстояние между светильниками L определяется как:

L = ( ( h

Необходимо изобразить в масштабе в соответствии с исходными данными план помещения, указать на нём расположение светильников (см. рис. 1)  и определить их число.

4. ВЫБОР НОРМИРУЕМОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ

Основные требования и значения нормируемой освещённости рабочих поверхностей изложены в СНиП 23-05-95. Выбор освещённости осуществляется в зависимости от размера объёма различения (толщина линии, риски, высота буквы), контраста объекта с фоном, характеристики фона. Необходимые сведения для выбора нормируемой освещённости производственных помещений приведены в таблице 5.

Таблица 5

Нормы освещённости на рабочих местах производственных помещений

при искусственном освещении (по СНиП 23-05-95)

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зритель-ной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характе-ристика фона | Искусственное освещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Освещённость, лк |
|  |  |  |  |  |  | При системе комбинированного освещения | при системе общего освещения |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе от общего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 | I | а | Малый | Темный | 5000 4500 | 500 500 | ( ( |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Тёмный | 4000 3500 | 400 400 | 1250 1000 |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Тёмный | 2500 2000 | 300 200 | 750 600 |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый « Средний | 1500 1250 | 200 200 | 400 300 |
| Очень высокой точности | От 0,15 до 0,30 | II | а | Малый | Тёмный | 4000 3500 | 400 400 | - - |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Тёмный | 3000 2500 | 300 300 | 750 600 |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Тёмный | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый Светлый Средний | 1000 750 | 200 200 | 300 200 |
| Высокой точности | Св. 0,30 до 0,50 | III | а | Малый | Тёмный | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Тёмный | 1000 750 | 200 200 | 300 200 |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Тёмный | 750 600 | 200 200 | 300 200 |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый « Средний | 400 | 200 | 200 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средней точности | Св. 0,5 до 1,0 | IV | а | Малый | Тёмный | 750 | 200 | 300 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | 500 | 200 | 200 |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 400 | 200 | 200 |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый « Средний | ( | ( | 200 |
| Малой точности | Св. 1 до 5 | V | а | Малый | Темный | 400 | 200 | 300 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | ( | ( | 200 |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | ( | ( | 200 |
|  |  |  | г | Средний Большой « | Светлый « Средний | ( | ( | 200 |
| Грубая (очень малой точности) | Более 5 | VI |  | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном | ( | ( | 200 |

5. РАСЧЁТ ОБЩЕГО РАВНОМЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Расчёт общего равномерного искусственного освещения горизонтальной рабочей поверхности выполняется методом коэффициента светового потока, учитывающим световой поток, отражённый от потолка и стен.

Световой поток лампы накаливания или группы люминесцентных ламп светильника определяется по формуле:

Ф = Ен ( S ( Kз ( Z *100/ (n ( (),

где Ен – нормируемая минимальная освещённость по СНиП 23-05-95, лк;

S – площадь освещаемого помещения, м2;

Kз – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильника (источника света, светотехнической арматуры, стен и пр., т.е. отражающих поверхностей), (наличие в атмосфере цеха дыма), пыли (табл. 6);

Z – коэффициент неравномерности освещения, отношение Еср./Еmin. Для люминесцентных ламп при расчётах берётся равным 1,1;

n – число светильников;

( - коэффициент использования светового потока, %.

Коэффициент использования светового потока показывает, какая часть светового потока ламп попадает на рабочую поверхность. Он зависит от индекса помещения i, типа светильника, высоты светильников над рабочей поверхностью h и коэффициентов отражения стен (с и потолка (n.

Индекс помещения определяется по формуле

i = S/ h(A+B)

Коэффициенты отражения оцениваются субъективно (табл. 7).

Значения коэффициента использования светового потока ( светильников с люминесцентными лампами для наиболее часто встречающихся сочетаний коэффициентов отражения и индексов помещения приведены в таблице 8.

Рассчитав световой поток Ф, зная тип лампы, по таблице 1 выбирается ближайщая стндартная лампа и определяется электрическая мощность всей осветительной системы. Если необходимый поток светильника выходит за пределы диапазона (-10 (+20%), то корректируется число светильников n либо высота подвеса светильников.

При расчете люминесцентного освещения, если намечено число рядов N, которое подставляется в формулу вместо n, под Ф следует подразумевать световой поток светильников одного ряда. Число светильников в ряду n определяется как

n = Ф/Ф1,

где Ф1 – световой поток одного светильника.

Таблица 6

Коэффициент запаса светильников люминесцентными лампами

| Характеристика объекта | Коэффициент запаса |
| --- | --- |
| Помещения с большим выделением пыли Помещения со средним выделением пыли Помещения с малым выделением пыли | 2,0 1,8 1,5 |

Таблица 7

Значение коэффициентов отражения потолка и стен

| Состояние потолка | (n,% | Состояние стен | (ст,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Свежепобеленный Побеленный, в сырых помещениях Чистый бетонный Светлый деревянный (окрашенный) Бетонный грязный Деревянный неокрашенный Грязный (кузницы, склады) | 70 50 50 50 30 30 10 | Свежепобеленные с окнами, закрытыми шторами Свежепобеленные с окнами без штор Бетонные с окнами Оклеенные светлыми обоями Грязные Кирпичные неоштукатуренные С тёмными обоями | 70 50 30 30 10 10 10 |

### Таблица 8

## Коэффициенты использования светового потока светильников с люминесцентными лампами

| Тип светильника | ОД и ОДЛ | ОДР | ОДО | ОДОР | Л71БОЗ ОЛ1Б68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (n, % | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 |
| (с, % | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 |
| i | Коэффициенты использования, % |
| 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 | 23 30 35 39 42 44 46 48 50 52 55 57 59 60 61 63 64 | 26 33 38 41 44 46 48 50 52 55 57 59 61 62 64 65 66 | 31 37 42 45 48 49 51 53 56 58 60 62 64 66 67 68 70 | 21 27 32 35 38 40 41 43 45 47 50 52 53 54 56 57 58 | 24 30 35 37 40 42 43 45 48 50 52 54 55 56 57 58 60 | 28 34 38 41 43 45 46 48 51 53 54 56 58 60 61 62 63 | 21 27 32 36 39 41 42 44 46 49 51 53 55 56 58 59 60 | 25 31 36 39 42 44 46 48 50 52 55 57 58 60 62 63 64 | 30 36 41 44 46 48 50 52 55 58 60 62 64 66 67 68 70 | 18 23 27 30 32 34 36 38 40 42 43 45 47 48 49 50 51 | 21 27 31 33 36 38 39 41 43 45 47 49 50 52 53 54 56 | 26 32 35 38 40 42 43 45 47 50 52 54 56 58 59 60 62 | 14 18 21 23 25 26 27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 38 | 16 20 23 25 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 | 19 22 25 27 29 30 31 32 34 35 36 37 39 40 40 41 42 |

## Продолжение табл. 8

| Тип светильника | АОД и ШОД | ПВЛ - I |
| --- | --- | --- |
| (n, % | 50 | 50 | 70 | 70 | 30 | 30 | 50 | 70 |
| (с, % | 30 | 50 | 50 | 70 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| i | Коэффициенты использования, % |
| 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 | 19 24 28 30 32 34 35 37 39 41 43 45 46 48 50 51 52 | 22 27 31 33 35 36 38 40 42 44 46 48 49 50 52 53 55 | 24 29 33 36 38 40 41 43 46 48 50 51 54 56 57 59 60 | 30 36 39 42 44 45 46 48 51 53 55 56 58 59 60 62 63 | 14 18 20 24 26 29 33 35 37 40 42 43 45 48 50 51 53 | 10 13 16 18 20 22 24 26 29 31 33 35 37 39 41 43 45 | 13 17 20 22 24 26 28 30 33 36 38 40 41 43 45 47 49 | 17 22 25 28 30 32 34 36 39 42 44 45 47 49 51 52 54 |

В

А

Рис.1. План помещения и размещения светильников с люминесцентными лампами

## Литература

- Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 800 с.

- Кнорринг Г.М. Осветительные установки. – Л.: Энергия, 1981. – 412 с.

- Справочная книга для проектирования электрического освещения / Под ред. Г.М. Кнорринга. – СПб.: Энергоатомиздат, 1992. – 448 с.

Расчет искусственного освещения в помещениях можно производить следующими четырьмя методами: точечным, ватт (по таблицам удельной мощности), графическим и методом коэффициента использования светового потока.

Точечный метод применяется для расчета осветительной установки при локализованном размещении светильников. Этим методом можно определить освещение наклонных плоскостей, а также проверить расчет равномерного общего освещения (без учета отраженного светового потока).

Метод-ватт (по таблицам удельной мощности) является наиболее простым, но и наименее точным из всех методов расчета освещения, поэтому применяется для ориентировочных расчетов. Этот метод дает возможность определить мощность каждой лампы (Вт) для обеспечения в помещении нормируемой освещенности:

Pл=PS/N,

где Pл - мощность одной лампы, Вт; Р - удельная мощность, Вт/м2; S - площадь помещения, м2; N - количество ламп в осветительной установке.

Удельная мощность зависит от величины нормативной освещенности, площади и высоты помещения, типа и размещения светильника и коэффициента запаса. Ее значения приводятся в таблицах и могут изменяться в больших пределах, например при освещенности до 200 лк - от 8 до 28 Вт/м2.

Графический метод проф. А. А. Труханова дает наибольшую точность при расчете осветительных установок с направленным светом. Расчет по этому методу ведется по номограммам.

Яндекс.Директ

Коммунальные уборочные машиныКоммунальная техника от ведущих производителей. Скидки. Доставка!Подбор трактора·Аксессуары к снегоуборщикам·Магазины ТехносадАдрес и телефонtehnosad.ru

Метод коэффициента использования светового потока наиболее применим для расчета общего равномерного освещения помещений в условиях эксплуатации промышленных предприятий. При расчете этим методом учитывается как прямой свет от светильника, так и свет, отраженный от стен и потолка:

Выбирают способ размещения светильников, который может быть симметричным или локализованным. При симметричном размещении светильники располагаются как вдоль, так и поперек помещения на одинаковом расстоянии, по углам прямоугольника или в шахматном порядке (рис. 40, а, б). Симметричное размещение светильников обеспечивает одинаковое освещение оборудования, станков, рабочих мест и проходов, но требует большого расхода электроэнергии. При локализованном расположении светильники размещают с учетом местонахождения станков, машин, оборудования, мест контроля и рабочих мест. Такое расположение светильников, сокращающее расход электроэнергии, применяют в цехах с несимметричным размещением оборудования.

Рис. 40. Схемы расположения светильников в производственных помещениях:

а - в плане; б - в разрезе над освещаемой поверхностью по высоте подвески

Яндекс.Директ

Продажа коммунальной техники!Мусоровозы, мультилифты, уборочная техника, вакуумные машины. Спец. цены!gruzserv.ru

Далее определяют отношение расстояния между светильниками L к высоте их подвеса Hс. В зависимости от типа светильника это отношение L/Hc при расположении светильников прямоугольником может быть принято равным 1,4-2,0, а при шахматном расположении -1,7-2,5.

Высота расположения светильника над освещаемой поверхностью

Hc=H-hc-hp,

где Н - общая высота помещения, м; hc - высота от потолка до нижней части светильника, м; hр - высота от пола до освещаемой поверхности, м.

Чтобы уменьшить ослепляющее действие светильников общего освещения, высоту подвеса их над уровнем пола устанавливают не менее 2,5-4 м при лампах мощностью до 200 Вт и не менее 3-6 м при лампах большей мощности.

Потребное число светильников (ламп) n= S/L2 (при La = Lb).

На следующем этапе расчета определяют показатель помещения

где а, б - соответственно длина и ширина помещения, м.

По найденному показателю помещения i и коэффициентам отражения потолка и стен определяют по таблицам коэффициент использования светового потока η осветительной установки. Под коэффициентом использования светового потока η принимают отношение светового потока, падающего на расчетную поверхность к световому потоку источников света. Его величина зависит от КПД и кривой распределения силы света светильника, высоты его подвеса Hс, показателя помещения i, коэффициента отражения потолка ρп и стен ρст.

Яндекс.Директ

Установка подсветки в интерьереСовременное светодиодное освещение. Гарантия 3 года! Без выходных.Онлайн-запрос на расчет·Фотогалерея·ЦеныАдрес и телефонlumeni.ru

При одинаковом коэффициенте отражения потолка и стен, равном 0,7, коэффициент использования светового потока в зависимости от показателя помещения имеет следующие значения:

Хорошее освещение производственных помещений и рабочих мест зависит не только от правильного выбора места расположения светильника, его типа и мощности ламп, но также и от окраски помещений и оборудования. Потолки надо окрашивать в белый цвет, а стены и оборудование - в светлые тона.

Затем определяют величину коэффициента неравномерности, который представляет собой отношение средней освещенности Еср к минимальной Eмин. Величина его зависит от отношения L/H, расположения, типа светильника и имеет значение от 1,1 до 1,5.

Коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности в процессе эксплуатации осветительной установки, определяют по табл. 10.

Яндекс.Директ

Семена газонных травГазонные травы по низкой цене. Доставка на дом.Газонные удобрения·Защита от сорняков·ДоставкаАдрес и телефонgardencollection.ru

Таблица 10

Примечание: Коэффициенты запаса установлены с учетом регулярной очистки светильников не реже двух раз в месяц для освещения объектов, указанных в п. 1; не реже одного раза в месяц - в п. 2; не реже одного раза в три месяца - в п. 3 и 4а; не реже одного раза в шесть месяцев - в п. 4б.

Получив все исходные данные, определяют световой поток одной лампы.

По найденному значению светового потока каждой лампы определяют ее мощность по ГОСТ 2239-70 и ГОСТ 6825-70, извлечения из которых приведены в табл. 11.

Таблица 11

# Text boxes

L/3

L/3

L

L

25-50см